냉/난방기용 Controller

MHC IOCH-01

MEXION

Makes eXcellent Incense Of Nature

MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

MST Co., Ltd.

◆ 목    차 ◆

□ 한글형 마이콤  일반사양

1-1  온도 특성 ......................................................................................................................1

1-2  STEP 사양 .....................................................................................................................1

□ 한글형 마이콤  특수사양

2-1  균등 운전 방식 .............................................................................................................1

2-2  설정 보호 기능 .............................................................................................................1

2-3  COMPRESSOR 보호 기능 .............................................................................................1

2-4  FAN DELAY TIME ..........................................................................................................1

2-5  COMP. 자동 절체 기능 ................................................................................................1

2-6  중앙감시반 제어 기능 ..................................................................................................1

2-7  원격 감시 제어 기능 ....................................................................................................1

□  한글형 모니터   설명

..............................................................................................2

□  운전 방법

4-1  가동, 정지 ......................................................................................................................3

4-2  설정 변경 방법 .........................................................................................................4～5

4-3  경보상태 보기 ...........................................................................................................6～7

□  이상발생 시 점검 방법

.....................................................................................................7

□   결 선 도

.....................................................................................................8

□  취 급 품 목

.....................................................................................................9

□  한글형 마이콤 일반사양

-  -

입력전압	AC 80V～230V FREE VOLTAGE
출력전압	AC 80V～230V
접점용량	SSR출력 3A
내 전 압	1500V 3분

1-1  온도 특성

‧ 사용 온도 범위 :  5℃ ～ 65℃

‧ 설정 온도 범위 :  5.0℃ ～ 30.0℃

‧ 감응 온도 범위 : 0.1℃ ～ 5.0℃

1-2  STEP 사양

‧ 냉방 STEP : 1～2 STEP

‧ 난방 STEP : 1～2 STEP

□ 한글형 마이콤 특수 사양

2-1  균등 운전 방식

냉방 교번운전, 난방 교번운전, 가습기 교번운전 등 각 STEP별 가동을 균등하게 제어하여

수명을 연장시켜준다.

2-2  설정 보호 기능

장비의 설정값은 정전 후에도 계속 유지된다.

2-3  COMPRESSOR 보호 기능

COMP. 기동 시 발정현상을 억제하고 잦은 기동을 막아 COMPRESSOR 손상을 방지한다.

2-4  송풍기 지연시간

장비 OFF시 FAN 을 지연 작동하여 장비내의 잠열을 방출하고 내부의 응결수 발생을 방지한다.

2-5  COMP. 자동절체기능

COMP 2 STEP 사용 시 COMP. ALARM이 발생하면 자동으로 다른 COMP가 가동하여 운전된다.

2-6  중앙감시반 제어기능(선택사양)

MICROPROCESSOR CONTROLLER는 RS485 통신포트가 내장되어 중앙감시반(RMU)과 연결되며

중앙감시반에서 장비의 모든 기능을 동시에 수행한다.

2-7  원격 감시제어기능(선택사양)

중앙감시반에 일반전화회선을 연결하면(OPTION) 원격지 서비스센터의 원격 감시제어 시스템과

연결되어 24시간 A/S 서비스를 받아 이상발생 시 즉시 응급조치를 할 수 있도록 시스템을

구성하여 운영할 수 있다.

□ 한글형 모니터  설명

[ 그림 1 ]  한글형 모니터

● ON/OFF : 장비를 운전시키거나 정지시키고자 할 때 사용한다.

● BZ/STOP : 경보음 정지기능과 "취소“ 버튼의 역할도 담당한다.

● MODE : 한글 액정에 표시된 메뉴를 변경할 때 사용한다.

●  ∧   : 파라메타 설정 시 이전 메뉴로 이동할 때 사용하며 또는

의사결정을  해야하는 메시지가 나타날 때 "예"의 의미를 갖는다.

●  ∨   : 파라메타 설정 시 다음 메뉴로 이동할 때 사용하며 또는

의사결정을  해야하는 메시지가 나타날 때 "아니오"의 의미를 갖는다.

●  >    : 설정 데이터를 증가시킬 때 사용하며 또한 테스트 모드에서

다음 메뉴로 이동하는 역할도 담당한다.

●  <    : 설정 데이터를 감소시킬 때 사용하며 또한 테스트 모드에서

이전 메뉴로 이동하는 역할도 담당한다.

● ENTER : 설정 데이터를 변경시킨 후 변경된 수치를 저장시킬 때

사용한다. 저장된 데이터는 정전 시에도 값을 유지한다.

□ 운전방법

4-1 가동, 정지

● 가동

냉 난 방 기

제어용 콘트롤러

대한민국 공조기술

(02) 123 - 4567

[그림 2] 초기화면

전원이 공급되면 액정 화면에 [그림 2]와 같이 상호와 전화번호를 부저음과 함께 2초간 표시한다.

전원이 공급되기 전 장비가 운전 중이었으면 [그림 4]로, 정지 상태였으면 [그림 3]으로 표시된다.

냉 난 방 기

현재온도  20.0℃

대한민국 공조기술

(02) 123 - 4567

[그림 3] 장비 정지

정지 상태에서는 회사 로고와 온도/습도를 표시한다.

모든 출력이 정지되며 정전 후 복귀되어도 정지상태를 계속 유지한다.

[그림 3]에서 장비를 운전시키려면 ON/OFF 스위치를 누른다.

정 전 복 귀 중...

남 은 시 간 : 10초

대한민국 공조기술

(02) 123 - 4567

[그림 4] 정전 복귀시간

운전될 때 여러 장비가 동시에 기동되는 것을 방지하기 위해 시간차이를 두고

기동하기 때문에 [그림 4]와 같이 지연시간을 표시한다. BZ/STOP KEY를 누르면

지연시간을 무시하고 바로 운전을 시작한다.

● 정지

정 지 지 연 중...

남 은 시 간 : 60초

대한민국 공조기술

(02) 123 - 4567

[그림 5] 송풍기 지연

운전 중에 장비를 정지시킬 때는 운전/정지 스위치를 누르면 [그림 5]와 같이 표시되고

송풍기를 제외한 모든 출력은 정지된다. 기계 내에 있는 잠열을 방출시키기 위해 지연시간이

필요하며 설정된 시간이 흐른 뒤 완전히 정지된다. 만약 지연시간 전에 송풍기를 정지시키려면

BZ/STOP KEY를 누른다. 즉시 송풍이 정지되고 [그림 3]과 같이 표시된다.

4-2 선택 변경 방법

냉 난 방 기

현재온도  20.0℃

대한민국 공조기술

(02) 123 - 4567

[그림 6] 정상 운전

운전 상태의 초기 모드로서 온도와 상호를 표시한다.

( 설정 데이터 )

1) 장비 번호: 01 번

2) 설정 온도: 22.0 ℃

3) 냉방 편차:  1.0 ℃

[그림 7] 장비 번호

[그림 6]에서 MENU KEY를 누르면 [그림 7]과 같이 장비번호를 표시하는 배경색이 바뀐다.

여기서 < 또는 > KEY를 이용하여 장비번호를 설정한다. 이 번호는 RS485 통신을 할 때

필요한 것으로서 통신을 사용하지 않는다면 어떤 번호라도 무방하다.

< 또는 > KEY를 계속 누르고 있으면 설정값이 빠르게 변경되며 더 이상 설정할 값이 없으면

SAVE KEY를 누르고 빠져 나온다. [그림 6]으로 전환된다.

( 설정 데이터 )

1) 장비 번호: 01 번

2) 설정 온도: 22.0 ℃

3) 냉방 편차:  1.0 ℃

[그림 8] 설정 온도

[그림 7]에서 ∨ KEY를 누르면 [그림 8]과 같이 설정온도를 표시하는 배경색이 바뀐다.

여기서 < 또는 > KEY를 이용하여 온도를 설정한다. 냉방 및 난방운전을 하기 위한 기준

온도를 설정하며 범위는 5℃～30℃이다.

☞ [그림 8]에서 ∧ KEY를 누르면 [그림 7]로 전환된다.

( 설정 데이터 )

1) 장비 번호: 01 번

2) 설정 온도: 22.0 ℃

3) 냉방 편차:  1.0 ℃

[그림 9] 냉방 편차

[그림 8]에서 ∨ KEY를 누르면 [그림 9]와 같이 냉방편차를 표시하는 배경색이 바뀐다.

여기서 < 또는 > KEY를 이용하여 편차값을 설정한다. 설정 범위는 0.1℃～5.0℃이다.

이 설정값은 냉방운전의 시작과 COMP 1,2호기 스텝간 편차를 결정한다.

실내온도 = 설정온도+(냉방편차×1) ;COMP 1호기 운전

실내온도 = 설정온도+(냉방편차×2) ;COMP 2호기 운전

☞ [그림 9]에서 ∧ KEY를 누르면 [그림 8]로 전환된다.

( 설정 데이터 )

4) 난방 편차: 1.0 ℃

5) 정전 복귀: 05 초

6) 정지 지연: 60 초

[그림10] 난방 편차

[그림 9]에서 ∨ KEY를 누르면 [그림10]과 같이 난방편차를 표시하는 배경색이 바뀐다.

여기서 < 또는 > KEY를 이용하여 편차값을 설정한다. 설정 범위는 0.1℃～5.0℃이다.

이 설정값은 난방운전의 시작과  난방 1～2호기 스텝간 편차를 결정한다.

실내온도 = 설정온도-(난방편차×1) ;난방1 운전

실내온도 = 설정온도-(난방편차×2) ;난방2 운전

☞ [그림10]에서 ∧ KEY를 누르면 [그림 9]로 전환된다.

( 설정 데이터 )

4) 난방 편차: 1.0 ℃

5) 정전 복귀: 05 초

6) 정지 지연: 60 초

[그림11] 정전 복귀

[그림10]에서 ∨ KEY를 누르면 [그림11]과 같이 정전복귀시간을 표시하는 배경색이 바뀐다.

여기서 < 또는 > KEY를 이용하여 시간을 설정한다. 설정 범위는 1초～255초이다.

이 설정값은 정전 후 복귀되었을 때 여러 대의 장비가 동시에 기동되는 것을 방지한다.

☞ [그림11]에서 ∧ KEY를 누르면 [그림10]으로 전환된다.

( 설정 데이터 )

4) 난방 편차: 1.0 ℃

5) 정전 복귀: 05 초

6) 정지 지연: 60 초

[그림12] 정지 지연

[그림11]에서 ∨ KEY를 누르면 [그림12]와 같이 정지지연시간을 표시하는 배경색이 바뀐다.

여기서 < 또는 > KEY를 이용하여 시간을 설정한다. 설정 범위는 1초～255초이다.

이 설정값은 정지 시 기계 내의 잠열을 방출시키는 역할을 한다.

☞ [그림12]에서 ∧ KEY를 누르면 [그림11]로 전환된다.

( 운 전 상 태 확 인 )

송풍  냉방1  냉방2

난방기 1 2

---  ---  --

[그림13] 상태 확인

[그림 6]～[그림12]의 모드 중에 MENU KEY를 누르면 [그림13]과 같이 각 부분별

가동상태를 확인할 수 있다.

운전 상태는 해당 출력 약자가 표시되고 정지 상태는 “--”로 표시된다.

따라서 전반적인 출력상태를 살펴볼 때 편리하다.

4-3  경보 상태 보기

( 경 보 내 용 )

발생된 경보가

없습니다

[그림14] 경보상태표시

[그림13]에서 MENU KEY를 누르면 [그림14]와 같이 경보내용을 표시한다.

위의 그림은 발생된 경보가 없을 때의 표시이며 경보가 발생하면 3개까지

경보내용을 표시한다.

( 경 보 내 용 )

1.압축기1 이상

2.압축기2 이상

[그림15] 압축기 경보

압축기 경보는 냉방운전 중 고압, 저압 또는 과부하 안전장치가 TRIP 되어 MG.가

정지되었을 때 지연시간 경과 후 발생한다. 1분 동안 압축기가 운전되지 않거나

1분에 4회 이상 압축기가 가동/정지를 반복하면 압축기의 보호를 위해 경보를 발생시킨다.

( 경 보 내 용 )

1.난방기 과열

[그림16] 재열히터 경보

재열히터 경보는 난방운전 중 히터의 과열로 과열방지 T.C의 접점이 개방될 때 발생하며

경보 발생 시 히터는 모두 정지되고 경보가 복귀되면 다시 순차적으로 가동된다.

( 경 보 내 용 )

1.송풍기 이상

[그림17] 송풍기 경보

송풍기 경보는 FAN MG의 TRIP 또는 AIR FLOW SWITCH의 감지에 의해서 발생되며

송풍기를 제외한 모든 출력을 정지시키고 경보가 복귀되기를 기다린다.

( 경 보 내 용 )

1.온도 센서 이상

[그림18] 온도센서 경보

센서 불량이거나 센서와 연결된 케이블이 단선 된 경우에 발생하며 난방 출력을 정지시킨다.

( 경 보 내 용 )

모든 경보내용을

지우시겠습니까?

∧ 지움  ∨ 취소

[그림19] 경보 소거

발생된 경보에 대한 조치가 끝난 후 경보를 소거하려면 경보내용을 보는 모드에서

BZ/STOP KEY를 누른다. [그림19]와 같은 표시가 나오면 ∧ KEY를 눌러 소거한다.

□ 이상 발생시 점검 방법

NO	증 상	점 검 순 서	조 치
1	전원을 투입하였으나 가동을 못하는 경우	AC 220V 입력확인 CONTROLLER FUSE 확인 SH/RE 연결확인 MONITOR CABLE 확인	전원 공급 확인 FUSE 교체 SH/RE 결선 연결 BOLT 조임
2	송풍기 경보가 발생하였을 경우	AC 220V R‧S상 확인 FAN OVERLOAD 확인 S상과 FAN 단자 220V 출력확인	R,S상을 변경TEST RESET 복귀 TEST OV 일 때 A/S CALL
3	LCD 화면 표시에 이상이 발생하였을 경우	MONITOR CABLE 확인 센서케이블이 짧아서 길게 이어 붙였을 때 잘못한 경우가 대부분	연결 BOLT조임 센서 케이블 점검 실드선 연결할 것
4	온도 또는 습도센서 경보가 발생하였을 경우	SENSOR 연결선 확인 및 입/출력 전압 확인(DC 전압) V,T,H,G(3.8V출력이 100℃,100%)	연결단자 조임 G와 T 전압 0 - 3.8V G와 H 전압 0 - 3.8V
5	난방기 과열 경보가 발생하였을 경우	과열방지 T‧C 점검확인	정상 조건: 연결
6	압축기 경보가 발생하였을 경우	HP, LP, OVERLOAD 상태확인 배관 저압상태 확인 경보입력 “A"접점 확인	TRIP복귀 개스 충전 반드시“A"접점 연결
7	마이콤이 계속 재가동 되거나 휴즈가 파손 되는 경우	전원을 끄고 모든 제어출력을 제거한 뒤 다시 하나만 배선한다 예를 들어 RH1만 연결해보고 다시 전원을 투입해보고 이상이 없으면 다음은 RH2, 다음은 RH3.... 이렇게 점검하다보면 문제가 있는 부분을 연결하고 나서 전원을 투입했을 때 반드시 휴즈가 파손 되거나 마이콤이 재가동 될 것임	문제가 발생한 부분의 전기배선을 추적하여 원인을 제거한다

□ 결 선 도

□ 취 급 품 목

1. 온‧습도 제어용 CONTROLLER (항온‧항습기용)

2. 온도 제어용 CONTROLLER (냉‧난방기용)

3. F‧F‧U CONTROLLER

4. Dry Cooler  CONTROLLER

5. Cpu Chiller CONTROLLER

6. 버섯 재배 CONTROLLER (건‧습구 방식)

7. 저온 저장고 CONTROLLER

8. 항온 제습기용 CONTROLLER

9. 항온기용 CONTROLLER

10. 냉각기용 CONTROLLER (고급형, 표준형)

11. 항온 항습기 원격 관리 System

12. 버섯재배 원격 관리 System

13. F‧F‧U 원격관리 System (그룹제어, 개별제어)

※ 기타 온도, 습도, 압력, 이산화탄소, 산소 등을 복합적으로 제어 가능합니다.

기존 아이템에 수록되지 않은 품목은 주문 사양으로 개발 가능합니다.

✔ 본 취급설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경 될 수 있습니다.

✔ 본 제품의 결함이나 기능상의 문제로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

경기도 부천시 안곡로 198-6 / MST Corporation

198-6, Angok-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net / www.msti.co.kr